Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr...... din .........

Ca urmare a solicitării depuse de UAT Comuna Vulcan prin Doda Marius - Marian, cu sediul  în judetul Brasov, com. Vulcan, nr. 646A, înregistrată la APM Brasov cu nr. 7873 din 02.06.2022, in baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmarea a completarii documentatiei cu nr. 15968/16.12.2022, nr. 16207/21.12.2022, nr. 16471/29.12.2022, nr. 16519/30.12.2022, nr. 477/12.01.2023, nr................autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.01.2023, că proiectul  „SF înființare sistem de alimentare cu apă și ape uzate în comuna Vulcan”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Vulcan, sat Vulcan, conform certificatului de urbanism nr. 446 din  03.12.2021,eliberat de Consiliul Judetean Brasov,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in  Anexa nr. 2,  pct.13, lit. a) Orice  modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor  prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja  autorizate, executate sau în curs de a fi  executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului coroborat cu pct. 10 lit. b)  proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situația existentă:

Reteua este realizata partial din conducte de fonta, respectiv otel care si-au depasit cu mult durata de exploatare. Datorita uzurii, se produc deseori avarii, iar pentru reparatia acestora sunt afectati multi consumatori prin inchiderea unor tronsoane lungi de retea datorita numarului mic de vane de izolare.

Rezervoarele de inmagazinare a apei sunt si acestea depasite, uzate, iar distributia apei catre consumatori nu se realizeaza conform standardelor in vigoare.

Sursele de apa sunt o captare cu dren, aflata la aproximativ 5 km distanta in extravilanul satului, si patru puturi forate.

De asemenea, tratarea apei se face manual, la rezervoarele de inmagazinare si la captarea cu dren.

Datorita starii avansate de degradare a retelei si echipamentelor anexe acesteia, fapt care conduce la pierderi considerabile de apa precum si a lipsei contorizarii consumului, se ajunge la un consum foarte mare de apa iar pe parcursul verii sunt zile in care satul ramane fara apa curenta, conform precizarilor beneficiarului.

Reteaua existenta de alimentare cu apa a satului Vulcan sunt prezente 1 071 bransamente de alimentare cu apa potabila.

Satul Vulcan beneficiaza in prezent de retea de canalizare menajera in sistem centralizat. Aceasta preia apele uzate de la utilizatori si deverseaza intr-un colector care transporta apa uzata pana in orasul Codlea unde se desfasoara procesul de epurare. Insa reteaua de canalizare menajera nu acopera intreaga localitate, fiind necesara extinderea acesteia pentru colectarea apelor uzate de la toti locuitorii comunei.

Reteaua existenta de canalizare menajera sunt prezente 819 racorduri de canalizare menajera.

Situatia propusa:

Se propune infiintarea unei noi retele de alimentare cu apa, functionala, realizata la standardele in vigoare, care sa corespunda cu nevoile cetatenilor si cu dezvoltarea sustentabila a localitatii.

Se propune inlocuirea rezervoarelor de inmagazinare cu un rezervor nou, impreuna cu instalatii anexe.

Se propune inlocuirea conductelor de aductiune de la sursele de apa fara a se interveni asupra surselor de apa.

Se propune bransarea consumatorilor la reteaua proiectata de alimentare cu apa intr-o maniera care sa permita contorizarea consumului.

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera pe strazile care nu beneficiaza in prezent de aceasta utilitate, impreuna cu racordarea consumatorilor adiacenti.

DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE ALESE

Documentatia trateaza urmatoarele obiecte de lucrari:

- Rezervor de inmagazinare apa potabila impreuna cu instalatia aferenta de clorinare si sterilizator cu UV;

- Conducte aductiune apa de la sursele de apa la rezervorul de inmagazinare, realizate din conducte PEHD avand diametre intre De 63 mm si De 125 mm;

- Retea de alimentare cu apa potabila formata din conducte PEHD avand diametre intre De 110 mm si De 250 mm, impreuna cu camine de vane, vane de sectionare, robineti de golire si dezaerisire, bransamente de utilizare pentru consumatori, camine de apometru si apometre pentru contorizarea consumului;

- Extindere retea de canalizare menajera formata din conducte PVC KG SN8 avand diametre intre De 250 mm si De 315 mm, camine de inspectie si racorduri pentru consumatori impreuna cu camine de racord.

Rezervor si instalatii anexe

Rezervoarele curente se vor dezafecta. Rolul acestora va fi preluat de catre un rezervor modular cilindric construit din otel galvanizat si membrana protectoare, avand volumul util de minim 1460 m3  (X-458789.703, Y-532391.146). Acesta se va monta la nivelul solului si va fi dotat cu scari de acces, indicator de nivel, acoperis cu trapa de vizitare si gura de ventilatie, conexiuni de alimentare, racorduri de iesire, preaplin si golire.

Instalatia de clorinare cu clor gazos va fi instalata adiacent rezervorului, urmand sa dozeze clor gazos in rezervor. Componenta instalatiei de clorinare este urmatoarea:

- Clorinator cu comutare automata pe tubul de rezerva, alcatuit din 2 regulatoare de vacum cu valva de siguranta ce se monteaza direct pe robinetul tubului de clor sau pe adaptorul de rezervor cu mecanism de comutare inclus in regulatoare, rotametru cu robinet de reglaj al debitului de clor, furtun special clor intre regulatoare si ejector, ejector tip tub Venturi cu valva de siguranta pentru presiune inversa si difuzor clor;

- Butelie de clor 4 bucati (2 active + 2 rezerva);

- Cantar mecanic pentru butelii de clor;

- Vana inteligenta;

- Grup de pompare pentru ridicarea presiunii compus din doua pompe Q = 25 – 500g/ora (1 activa + 1 rezerva);

- Detector de scapari de clor si acumulator aferent;

- Analizor automat de clor rezidual;

- Debitmetru electromagnetic;

- Filtru tip Y pe conducta de alimentare.

In avalul rezervorului, spre reteaua de alimentare, se va monta un sterilizator cu UV. Acesta va fi complet automatizat, va fi dotat cu sistem de avertizare lampa defecta, contor ore de functionare, senzor UV si sistem manual de curatare a tecilor de quartz. Conexiunile vor fi cu flansa, camera rezervorului va fi realizata din otel inox 316L si presiunea maxima de functionare va fi minim 6 bar. Puterea electrica totala instalata la rezervor pentru instalatiile conexe este de aproximativ 6 kW.

Conducte aductiune de la sursele de apa la rezervor

Sursa de apa a satului Vulcan com Vulcan jud. Brasov este compusa din 4 puturi forate raspandite in intravilanul si extravilanul comunei si o captare de dren aflata la o distanta de 4.5 km distanta de satul Vulcan. Dintre acestea, conductele de aductiune de la captarea de dren si de la 3 puturi forate se vor inlocui cu conducte noi din PEHD. In cazul celui de-al 4 – lea put de forare (semnalizat pe planurile de situatie cu indicativul „Put forat 5”), conform expertizei tehnice amintite, apa este pompata direct in retea, aspect interzis de normele in vigoare. Prin urmare apa extrasa de aici va fi transportata la rezervor pentru clorinare si sterilizare cu UV, prin intermediul unei conducte noi realizate din PEHD.

Conductele de aductiune se executa din tevi de polietilena de inalta densitate PEHD, PN 10 bar avand diametrele De 63 mm si De 125 mm.

Principalele obiecte ale acestei etape sunt:

- conducta de aductiune apa pe o lungime de 1 742 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 63 mm;

- conducta de aductiune apa pe o lungime de 4 454 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 90 mm;

- conducta de aductiune apa pe o lungime de 227 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 110 mm;

- conducta de aductiune apa pe o lungime de 1241 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 125 mm;

- camine vane de linie – 8 bucati;

- camine dezaerisire – 2 bucati;

Puturile forate 1 si 2 sunt amplasate in aceeasi zona (iesirea din localitate spre Zarnesti), la o distanta de aproximativ 200 metri intre ele, astfel ca se va folosi o conducta de aductiune comuna. Pentru siguranta, se va monta pe fiecare din cele doua puturi cate o clapeta de sens inainte de traseul comun de aductiune.

Instalatiile hidraulice din caminele de vane constau din: conducte din polietilena de inalta densitate PEHD, PN10, fitinguri (teuri egale sau reduse, reductii, adaptoare din PE100 cu flanse din otel, mufe electrosudabile, etc) şi armaturi (vane de sectionare, robineti de aerisire si de golire).

Ca vane de sectionare se folosesc robineti sertar pana PN 10, STAS 2550-90, pentru golire robineti de apa tip FI-FI cu sfera si levier de actionare, iar pentru aerisire robineti de apa tip FI-FI cu sfera si levier de actionare.

Dupa executia lucarilor proiectate se va face umplerea santului conform caietului de sarcini, in straturi de cel mult 15 cm compactate la un grad de compactare de min. 98%. La terminarea lucrarilor terenul afectat va fi adus la starea initiala.

Retea de alimentare cu apa

Pentru satul Vulcan se va realiza infiintarea unei retele publice noi de alimentare cu apa pe toata suprafata comunei.

Reteaua de distributie a apei se executa din tevi de polietilena de inalta densitate PEHD, PN 16 diametrul De 250 mm, respectiv PN 10 bar cu diametre cuprinse intre De 200 mm si De 110 mm.

Pentru a nu impiedica accesul utilizatorilor la apa potabila pe timpul eventualelor avarii sau interventii la reteaua de apa, s-a prevazut un inel central realizat din teava PEHD PN 16 De 250 mm, cu alimentare din doua puncte din rezervorul de inmagazinare a apei, din care restul retelei proiectate se ramnifica pe fiecare strada a localitatii. Conductele din afara inelului principal sunt realizate din teava PEHD PN 10 avand diametre variate in functie de distanta fata de inelul principal, respectiv in functie de potentialul de extindere al zonei. Astfel, diametrele descresc de la De 200 mm in cazul conductelor aflate mai aproape de inelul principal sau intr-o zona cu potential de dezvoltare in viitor, pana la De 110 in cazul conductelor amplasate pe strazile cele mai indepartate de inelul principal sau strazi infundate sau strazi cu un numar mic de consumatori.

Principalele obiecte ale sistemului de alimentare cu apa sunt:

- conducta de alimentare cu apa de consum pe o lungime de 5 309 metri, cu conducte PEHD Pn 16 bar De 250 mm;

- conducta de alimentare cu apa de consum pe o lungime de 2 965 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 200 mm;

- conducta de alimentare cu apa de consum pe o lungime de 10 263 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 160 mm;

- conducta de alimentare cu apa de consum pe o lungime de 5 129 metri, cu conducte PEHD Pn 10 bar De 110 mm;

- 1 341 bransamente pentru consumatori executate din teava PEHD De 32 mm Pn 10 bar in lungime totala de 7 800 m;

- 211 hidranti DN80 exteriori supraterani de incendiu, avand 2 racorduri tip B, racordati la reteaua publica proiectata de alimentare cu apa prin conducte PEHD De 110 mm Pn 10 bar avand lungimea totala de 1 477 m;

- 48 camine de vane cu camera lucru HC=1,8 m din beton prefabricat LxB 1.5 x 1.5 m;

- 60 camine de vane cu camera lucru HC=1,8 m din beton prefabricat LxB 1.8 x 1.5 m;

Sistemul de canalizare menajera

In prezent, satul Vulcan beneficiaza de o retea de canalizare menajera care acopera doar partial strazile localitatii. Apele uzate sunt deversate in colectorul de pe strada Principala, care isi urmeaza traseul in extravilanul localitatii pana la statia de epurare a orasului Codlea.

Deversarea catre statia de epurare este reglementata prin contractul nr. 9421 din 01.12.2018 dintre comuna Vulcan si Compania Apa Brasov.

Pentru satul Vulcan se va realiza o extindere a retelei publice de canalizare menajera, avizata prin avizul de gospodarire a apelor nr. 255 din 26.07.2012, ce colecteaza consumatorii de pe strazile care nu beneficiaza in prezent de colectoare de canalizare menajera si se vor deversa in reteaua existenta conform planurilor de situatie.

Principalele obiecte ale sistemului de canalizare sunt:

•	colector de canalizare menajera pe o lungime de 8 351 metri cu conducte PVC KG SN8 De 250 mm;

•	colector de canalizare menajera pe o lungime de 2 585 metri cu conducte PVC KG SN8 De 315 mm;

•	635 racorduri de canalizare menajera executate din teava PVC SN4 De 160 m in lungime totala de 3 849 m, 635 camine aferente realizate din mase plastice avand DN400.

•	307 camine cu adancimea cuprinsa intre 1,5-4,5m;

Extinderea proiectata va avea o lungime totala de 10 936 m, urmand panta strazii si fiind realizat cu conducte PVC KG SN 8 De 250 mm respectiv De 315 mm.

Prevederi pentru camine, conducte, sapaturi

Materialul tubular u-PVC KG, SN 8, imbinat cu mufa, etansat cu inel de cauciuc, va fi amplasat in pat de nisip compactat. Granulatia va fi conform indicatiilor furnizorului de tubulatura din PVC. Patul de nisip sub conducta va avea o grosime de 0.15 m, iar deasupra acesteia umplutura din nisip va avea 0.3 m. Umpluturile vor fi compactate cu maiul de mana, fara deteriorarea tuburilor.

Adancimea minima de pozare este limita de inghet, respectiv -1,1 m fata de cota 0 a terenului.

Legatura bransamentelor la retea se va face prin intermediul unor coliere de racordare pentru canalizare cu diametrele de 315-160, respectiv 250-160 mm.

Pentru legarea efectiva la reteaua de canalizare au fost prevazute camine de vizitare pentru fiecare consumator, acestea sunt confectionate din polietilena DN400, prevazute cu capac conform SR EN 124, clasa de rezistenta B125.

Trecerea conductelor de racord si a conductelor principale prin peretii caminelor se va realiza cu o piesa de trecere speciala, cu etansare cu garnitura de cauciuc si cu suprafata exterioara aderenta la beton.

-Materialele prevazute pentru racorduri individuale de canalizare gravitationala: tuburi de canalizare subterane din u-PVC KG , SN 4, PN=0.5 bar.

-Materialele prevazute pentru retele de canalizare gravitationala: tuburi de canalizare subterane din u-PVC KG , SN 8, PN=0.5 bar.

-Camine de racordare, conf. STAS 2448/89, executate din polietilena, monobloc, cu capac carosabil, antifurt, DN400.

-Camine de canalizare, de schimbare de directie conf. STAS 2448/89, executate din beton prefabricat, cu capac carosabil tip greu, antifurt, DN1000.

-Executarea lucrarii se prevede cu sapatura manuala si mecanica , pozata la adancimi 1.5-4.5 m, in umplutura de protectie din nisip in jurul tuburilor PVC.

Se vor folosi obligatoriu sprijiniri metalice ale malurilor.

Statii de pompare ape uzate

Statia de pompare ape uzate 1: Extinderea de canalizare proiectata pe strazile Stejarului, Fagului si Molidului presupune colectarea acestora in aval pe strada Molidului si deversarea in colectorul menajer existent aflat pe strada Strandului. Inainte de intersectia strazii Molidului cu strada Helesteului si strada Strandului, strada Molidului traverseaza cursul de apa Vulcanita. Adancimea masurata a colectorului existent pe strada Helesteului este aproximativ H=1.90 cm. Colectorul menajer proiectat pe strada Molidului trebuie sa subtraverseze cursul de apa amintit. Datorita acestui fapt si configuratiei terenului, in sistem gravitational, generatoarea inferioara a conductei colectorului proiectat va ajunge sub cota colectorului existent de pe strada Strandului. Astfel, se impune existenta unei statii de pompare ape uzate amplasata in amontele subtraversarii cursului de apa.

Statia de pompare ape uzate 2: O suprafata considerabila de teren din totalul celei pentru care s-a prevazut extinderea proiectata de canalizare se gaseste sub cota colectorului menajer principal care transporta apa uzata catre statia de pompare. Astfel, s-a luat decizia ca extinderea proiectata care acopera zona in cauza sa se realizeze in regim gravitational. In punctul cu cota cea mai joasa, respectiv pe strada Trandafirilor, se va amplasa o statie de pompare in care vor ajunge apele uzate prin intermediul extinderii proiectate. Din statia de pompare, prin intermediul unei conducte de refulare, apele uzate sunt deversate in colectorul din strada Principala.

Ambele statii de pompare se vor amplasa subteran, vor fi carosabile, complet utilate si echipate, in constructie monobloc, realizate din beton armat prefabricat, etanse la infliltratii, compatibile pentru instalari în soluri cu panza freatica aproape de suprafata.

In componenta SPAU 1 intra trei electropompe submersibile (2A+1R) pentru apa uzata montate imersat, avand fiecare debitul de 8l/s si inaltimea de pompare 15 mCA, care vor functiona alternativ, pentru minimizarea uzurii in functionare prin intermediul automatizarii incorporate in componenta statiei de pompare.  Puterea electrica instalata este de aproximativ 4 kW.

Conductele de refulare ale pompelor aferente SPAU 1, realizate din teava PE100 Pn10 De 110 mm, sunt prevazute cu vane de sectionare intr-un camin amplasat in avalul statiei de pompare. Aici cele doua conducte se reunesc intr-o conducta PE100 Pn 10 De 160 mm cu lungimea 401 m, prin care apele uzate sunt deversate sub presiune in caminul existent conform planului de situatie.

In componenta SPAU 2 intra doua electropompe submersibile pentru apa uzata montate imersat, avand fiecare debitul de 10l/s si inaltimea de pompare 20 mCA, care vor functiona alternativ, pentru minimizarea uzurii in functionare prin intermediul automatizarii incorporate in componenta statiei de pompare. Puterea electrica instalata este de aproximativ 9 kW.

Conductele de refulare ale pompelor aferente SPAU 2, realizate din teava PE100 Pn10 De 110 mm, sunt prevazute cu vane de sectionare intr-un camin amplasat in avalul statiei de pompare. Aici cele doua conducte se reunesc intr-o conducta PE100 Pn 10 De 160 mm cu lungimea 446 m, prin care apele uzate sunt deversate sub presiune in caminul existent conform planului de situatie.

Subtraversari

Satul Vulcan este strabatut de catre trei cursuri de apa, astfel ca, inevitabil, traseul retelei de distributie intersecteaza aceste cursuri de apa. Traversarea acestor cursuri de apa cu conductele retelei de distributie se va realiza prin subtraversare in foraj dirijat, cu tub de protectie. Prin coroborarea analizei topografiei terenului cu specificatiile si cerintele tehnice ale retelei s-a obtinut un numar minim de 6 subtraversari ale cursurilor de apa pentru reteaua publica de alimentare cu apa, 4 subtraversari ale cursurilor de apa pentru conductele de aductiune, si 1 subtraversare a cursurilor de apa pentru conductele de canalizare. In total, aceste conducte vor subtraversa cursurile de apa care strabat satul in 8 puncte.

Subtraversarile s-au identificat pe plan intr-un mod specific, prin sublinierea tronsonului de conducta pe care se realizeaza subtraversarea si o eticheta text in care se detaliaza lungimea subtraversarii si caractersiticile tehnice tubului de protectie.

La ambele capete ale subtraversarii vor fi prevazute camine cu vane de sectionare, de dezaerisire si de golire in cazul conductelor distributiei de apa si conductelor de aductiune.

In cazul subtraversarii pentru conducta de canalizare, este vorba de conducta de refulare a unei statii de pompare ape uzate. Pozitia subtraversarii se situeaza in imediata apropiere a statiei de pompare, astfel ca se va prevedea un camin de inspectie doar in avalul subtraversarii fata de statia de pompare.

Tuburile de protectie vor fi realizate din teava PEHD Pn 10 bar si vor avea diametrul cu minim 100 mm mai mare decat conducta protejata.

Se vor folosi obligatoriu sprijiniri metalice ale malurilor la executia transeelor de la capetele subtraversarilor.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

In timpul realizarii obiectivului, impactul asupra mediului este pe termen scurt, temporar, datorita lucrarilor de constructii-montaj: amenajare teren, montaj utilaje si instalatii.

Pentru realizarea lucrarilor de constructii-montaj ce fac obiectul proiectului analizat, organizarea de santier se va amenaja intr-un loc care asigura conditii de racordare cu energie electrica, alimentare cu apa si racordare la sistemul de canalizare. Pentru grupul sanitar constructorul va dota formatia de lucru cu cel putin 3 cabine ecologice ce vor fi vidanjate de cate ori este necesar.

Organizarea de santier va fi dotata sa poata asigura conditii optime de lucru si de odihna pentru 10 - 20 de muncitori.

Pentru organizarea de santier in vederea executarii lucrarilor de constructii-montaj se vor realiza :

- imprejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si montarea cabinei pentru paznic;

- amenajare de platforme pentru organizarea spatiilor specifice lucrarilor de santier, si pentru depozitarea materialelor;

- amenajare platforme pentru parcarea utilajelor de constructie (buldozer, excavator, excavatoare pe senile, autobasculante, macara);

- amenajarea de trei grupuri sanitare ecologice pentru muncitori la locul de munca;

- amenajarea utilitatilor pentru organizarea de santier, respectiv asigurarea alimentarii cu apa potabila se va face cu dozatoare de apa potabila;

- colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice;

- aprovizionarea cu materiale se va efectua in mod esalonat, functie de faza de lucru;

- deoarece investitia necesita timp lung de executie alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face cu autocisterna eliminandu-se depozitul de combustibil si carburanti;

- mijloacele de transport ce va deservi santierul pentru aprovizionare va cuprinde cel putin 2 autocamioane pentru transport materiale, 2 lansatoare de conducte, o autoutilitara pentru transport muncitori, un excavator si 2 buldoexcavatoare.

- autocamioanele vor fi asigurate astfel incat sa nu existe pierderi de material din acestea;

- depozitarea materialelor de constructie si a solului vegetal decopertat se va face in zone special amenajate.

Accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile existente. Căile de acces vor fi întreţinute pe toată durata execuţiei.

Lucrările proiectate nu sunt amplasate în zone de risc.

Impactul produs de lucrările de organizare de şantier asupra factorilor de mediu, sol şi subsol va fi neglijabil, fără a conduce la modificări în structura solului şi subsolului.

# Conform prevederilor legislative, în faza proiectului tehnic se ţine cont de cerinţele de securitate a muncii, beneficiarul desemnând pe parcursul execuţiei lucrărilor un responsabil cu protecţia muncii.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI :

In zonele afectate de lucrarile de constructii-montaj se va reface terenul la starea initiala: prin acoperirea gropilor de lucru si a santului deschis, nivelarea stratului vegetal care a fost depozitat separat la inceperea lucrarilor, prin plantatie, insamantare si fertilizare a zonei afectate sau aducerea la starea initiala a stratului asfaltic existent.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

În perioada de execuţie

În perioada de execuţie pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri: pământ de descopertă, de excavaţie, materiale de construcţii, resturi conducte, conductori, tâmplărie, uleiuri uzate.

Evidenţa gestiunii deşeurilor generate în decursul desfăşurării lucrărilor pe şantier, colectarea, transportul şi depozitarea temporară sau definitivă a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada de exploatare

Retelele de apa uzata nu genereaza deseuri.

e) poluarea și alte efecte negative:

- Protectia aerului

Transportul de lichide prin conductele proiectate nu prezinta surse potentiale de poluare a aerului. In timpul realizarii investitiei singurele emisii in atmosfera sunt cele produse de motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii. In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, activitatea de transport apa prin conducte nu va afecta factorul de mediu aer.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Conductele de transport canalizare menajera nu prezinta surse de zgomot si vibratii. Zgomotul provenit de la motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare va fi limitat prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii.

- Protectia impotriva radiatiilor

Conductele de transport canalizare menajera nu prezinta surse de radiatie.

- Protectia solului si subsolului

Pe timpul executarii lucrarilor de sapare a traiectelor pentru conducta si a montajului acesteia, riscul de poluare a solului si subsolului in zona de executie a lucrarilor este minim. Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului in special cu produse petroliere de la utilajele folosite in santier se impune ca inaintea inceperii activitatii operatorii de pe utilaje sa verifice eventualele surse de poluare si sa le elimine pe cele existente (scapari de carburant pe la conducte de alimentare, scapari de ulei de la sistemul hidraulic al utilajelor)

Riscul poluarii solului si subsolului in timpul transportului apei potabile prin conducte a fost eliminat prin aplicarea urmatoarelor masuri:

- controlul calitatii tevii pentru conducte;

- controlarea imbinarilor mufate;

Modificarile survenite in structura si calitatea solului sunt determinate de lucrarile de constructii-montaj efectuate in timpul fazei de executie a investitiei. In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare, solul nu va fi afectat de activitatile de C + M din timpul executiei investitiei.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrarile vor fi executate numai cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor: Comuna Vulcan

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Imobilul se afla in  comunei Vulcan, conform certificatului de urbanism nr. 446/03.12.2021, eliberat de Consiliul Judetean Brasov.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – Vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf si zgomot, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise.

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu  intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul   intră sub incidenţa art. 48 si nu   intra  sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr................., emis de SGA Brasov.

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. .......din ...............emis de SGA Brașov:

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic pe perioada execuției lucrărilor și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie   care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

Se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 (**republicată**) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF SERVICIU  A.A.A.,                                                               SEF BIROU C.F.M.,

Codruța SAUCA                                                                            Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                                        ÎNTOCMIT:

Consilier Alexandra Mihaela SIPOS                                                Consilier Viorel MAREAN